|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о прекращениях передачи электрической энергии ООО «Промэнергосеть» | | | | | |
|  |  |  |  | | |
|  | в отношении потребителей за 2015 г.г. | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Дата | Наименование электросетевого объекта организации, на котором произошло технологическое нарушение, описание технологического нарушения | Причина возникновения технологичес-кого нарушения | Продолжи-тельность техноло-гического нарушения | Перечень точек присоединения потребителей (в т.ч. смежных сетевых организаций), в которых было нарушено энергоснабжение в связи с технологическим нарушением |
|
| 1 | 23.01.2015 | Отключение МВ яч.8 ЦРП | Сработала максимальная токовая защита | 0:20:00 | 3 |
| 26.01.2015 | Отключение МВ ЛВМ-35 | повреждение кабеля 6 кВ | 0:10:00 | 61 |
| 26.01.2015 | Отключение МВ ЛВМ-12 | повреждение кабеля 6 кВ | 7:05:00 | 2 |
| январь |  |  | 7:35:00 | 66 |
| 2 | 09.04.2015 | Отключение МВ ЛВМ-35 | повреждение кабеля 6 кВ | 0:20:00 | 60 |
| 09.04.2015 | Отключение МВ яч.5 РП-6 УЭС | повреждение кабеля 6 кВ | 11:50:00 | 3 |
| 15.04.2015 | Отключение МВ ЛВМ-35 | Причина не установлена | 0:12:00 | 63 |
| 23.04.2015 | Отключение МВ ЛВМ-35 | Пробой концевой муфты кабеля 6 кВ | 0:15:00 | 60 |
| 23.04.2015 | Отключение МВ яч.5 РП-6 УЭС | Пробой концевой муфты кабеля 6 кВ | 6:20:00 | 3 |
| апрель |  |  | 18:57:00 | 189 |
| 3 | 15.05.2015 | Отключение МВ ЛВМ-36 | Повреждение ВЛ 6 кВ | 3:00:00 | 99 |
| 27.05.2015 | Отключение МВ ЛВМ-6 | Захлест проводов ВЛ 6 кВ | 2:10:00 | 39 |
| 28.05.2015 | Отключение МВ ЛВМ-35 | короткое замыкание в сетях 6 кв потребителя | 0:20:00 | 30 |
| 28.05.2015 | Отключение МВ яч.10 ЦРП | короткое замыкание в сетях 6 кв потребителя | 0:45:00 | 38 |
| 28.05.2015 | Отключение МВ яч.13 РУ-6 ДСК | короткое замыкание в сетях 6 кв потребителя | 1:25:00 | 8 |
| 30.05.2015 | Отключение МВ ЛВМ-35 | повреждение кабеля 6 кВ | 1:15:00 | 35 |
| 30.05.2015 | Отключение МВ яч.1 ТП-ЖБИ-1 | повреждение кабеля 6 кВ | 4:40:00 | 33 |
| май |  |  | 13:35:00 | 282 |
| 4 | 01.06.2015 | Отключение МВ ЛВМ-35 | Падение дерева на ВЛ-6 кВ | 0:15:00 | 30 |
| 01.06.2015 | Отключение МВ яч.1 ТП-ЖБИ-1 | Падение дерева на ВЛ-6 кВ | 0:50:00 | 33 |
| 01.06.2015 | Отключение МВ яч.13 РУ-6ДСК | Падение дерева на ВЛ-6 кВ | 1:15:00 | 8 |
| 04.06.2015 | Отключение МВ ЛВМ-36 | Пробой попрной изоляции на шинах 6 кВ | 0:10:00 | 46 |
| 04.06.2015 | Отключение МВ ЛВМ-АРЗ | Пробой попрной изоляции на шинах 6 кВ | 0:20:00 | 44 |
| 07.06.2015 | Отключение МВ ЛВМ-36 | Повреждение кабеля 6 кВ | 0:25:00 | 63 |
| 07.06.2015 | Отключение МВ ЛВМ-8 | Повреждение кабеля 6 кВ | 6:30:00 | 23 |
| 18.06.2015 | Отключение МВ ЛВМ-36 | Повреждение 6 кВ | 0:10:00 | 81 |
| 18.06.2015 | Отключение МВ ЛВМ-8 | Повреждение 6 кВ | 0:20:00 | 23 |
| июнь |  |  | 10:15:00 | 351 |
| 5 | 12.07.2015 | Отключение МВ ЛВМ-36 | Падение дерева на ВЛ-6 кВ | 0:15:00 | 81 |
| 12.07.2015 | Отключение МВ ЛВМ-АРЗ | Падение дерева на ВЛ-6 кВ | 0:30:00 | 26 |
| 12.07.2015 | Отключение МВ яч.13 РУ-6 ДСК | Падение дерева на ВЛ-6 кВ | 2:20:00 | 8 |
| 13.07.2015 | Отключение МВ яч.13 РУ-6 ДСК | Сработала максимальная токовая защита | 0:15:00 | 8 |
| 21.07.2015 | Отключение МВ ЛВМ-6 | Сработала максимальная токовая защита | 4:00:00 | 39 |
| 23.07.2015 | Отключение МВ ЛВМ-36 | Захлест проводов ВЛ 6 кВ | 0:10:00 | 81 |
| июль |  |  | 7:30:00 | 243 |
| 6 | 04.08.2015 | Отключение МВ яч.13 РУ-6 ДСК | Сработала максимальная токовая защита | 0:25:00 | 8 |
| август |  |  | 0:25:00 | 8 |
|  | 07.09.2015 | Отключение МВ яч.8 ЦРП | Повреждение ВЛ -6 кВ | 0:20:00 | 3 |
|  | 13.09.2015 | Отключение МВ яч.13 РУ-6 ДСК | Сработала максимальная токовая защита | 0:16:00 | 8 |
| 7 | сентябрь |  |  | 0:36:00 | 11 |
| 8 | 07.10.2015 | Отключение МВ ЛВМ-8 | Повреждение ВЛ 6 кВ | 0:55:00 | 23 |
| 27.10.2015 | Отключение МВ ЛВМ-36 | Повреждение ВЛ 6 кВ | 1:30:00 | 39 |
| октябрь |  |  | 2:25:00 | 62 |
| 9 | 08.12.2015 | Отключение МВ ЛВМ-36 | Причина не установлена | 0:35:00 | 39 |
| 11.12.2015 | Отключение МВ ЛВМ-35 | Повреждения кабеля 6 кВ | 0:30:00 | 62 |
| декабрь |  |  | 1:05:00 | 101 |
|  | ГОД |  |  | 62:18:00 | 1313 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Генеральный директор | |  |  | Хахалкин М.В. |  |
|  |  |  | (подпись) | (фамилия И.О.) |  |
|  |  |  |  |  |  |